## Feuil1
Exemple de calcul - Mur de soutènement - Section en T composite
T 9.1 Caractéristiques des matériaux
Maçonnerie | r_m | 270 | kg/m2
| gM | 2.2
| fk | 2.61 | MPa
| fvk0 | 0.2 | MPa
| fxk2 | 0.4 | MPa
| fxk1 | 0.1 | MPa
| fd_m | 1.1864 | MPa
| fvd_m | 0.090909 | MPa
| fxd2 | 0.18182 | MPa
| fxd1 | 0.045455 | MPa
Béton | rb | 2400 | kg/m3
| fck | 25 | MPa
| gc | 1.5
| fcd | 16.6667 | MPa
Béton - résistance au cisaillement | fcvk | 0.45 | MPa
| fcvd | 0.3 | MPa
Acier | fyk | 500 | Mpa
| gs | 1.15
| fyd | 434.7826 | MPa
Remblai | gR | 2000 | kg/m3
Angle du talus | b | 10 | degrés
| b | 0.17453 | rad
Angle de frottement fR | fR | 30 | degrés
| fR | 0.5236 | rad
Coefficient de poussée | Ka | 0.33333
Inclinaison force de poussée sur écran fictif : minimum (b ; fR) | de | 0.17453 | rad
Inclinaison force de poussée sur mur : 2/3 de de | dm | 0.11636 | rad
Sol de fondation | gS | 2000 | kg/m3
| f’S | 27 | degrés
| f’S | 0.47124 | rad
Cohésion effective | C'S | 10 | kPa
Cohésion non drainée (argile) | Cu | 10 | kPa
Semelle coulée en place (2/3 si surface préfabriquée lisse) (EC7, 6.5.3(10)) | dS | 27 | degrés
| dS | 0.47124 | rd
| Tan(dS) | 0.50953
Coefficient de butée : Tan2(p/4 + fS/2) | Kp | 2.6629
T 9.2 Caractéristiques géométriques et mécaniques de l'ouvrage
Voile de maçonnerie | hm | 2 | m
| lm | 1.2 | m
| tm | 0.2 | m
Aile de renforcement | ta | 0.2 | m
| la | 0.7 | m
Caractérisation d'un chaînage | A_ch,a | 0.0225 | m2
Hauteur utile de la section armée pour l'aile | da | 0.6 | m
Semelle | épaisseur ts | 0.3 | m
talon | b_t | 1.4 | m
patin | b_p | 0.3 | m
largeur totale semelle | b_s | 1.9 | m
Butée avant | D | 0.6 | m
Bèche | épaisseur t_b | 0.2 | m
Hauteur | h_b | 0.3 | m
T 9.3 Eurocode 7, facteurs partiels
ELU | EQU (équilibre statique)
Actions | Coefficients partiels | Valeur
Permanentes défavorables | gG,dst | 1.1
Permanentes favorables | gG,stb | 0.9
Variables défavorables | gQ,dst | 1.5
Variables favorables | gQ,stb | 0
STR (structure)/GEO (sol)
Actions | Coefficients partiels | Valeur
Permanentes défavorables | gG | 1.35
Permanentes favorables | gG | 1
Variables défavorables | gQ | 1.5
Variables favorables | gQ | 0
Paramètres de sol | Coefficients partiels | Valeur
Résistance au cisaillement | gj | 1
Cohésion drainée | gc’ | 1
Cohésion non drainée | gcu | 1
Résistance non confinée | gqu | 1
Masse volumique | gg | 1
Fondations superficielles | Coefficients partiels | Valeur
Portance | gRv | 1.4
Glissement | gRh | 1.1
T 9.4 Calcul des sollicitations agissant sur la semelle (valeurs caractéristiques)
Ecran fictif de poussée | H | 2.5469 | m
| L | 1.2 | m
Position écran | xe | 1.9 | m
Charge variable supérieure q | q | 1000 | kg/m2
Charge verticale Q sur talon | Q | 16800 | N
=x(Vr1) | x(Q) | 1.2 | m
| Mo(Q) | 20160 | N.m
Actions horizontales déstabilisatrices sur écran fictif
Poussée horizontale Q sur écran
Ka*q*H*L*COS(de) | HQ,e | 10032.6611 | N
| y(HQ,e) | 1.2734 | m
| Mo(HQ,e) | 12775.8805 | N.m
Poussée horizontale remblai sur écran
1/2*Ka*gR*H^2*L*COS(de ) | HR,e | 25551.761 | N
| y(HR,e) | 0.84895 | m
| Mo(HR,e) | 21692.2337 | N.m
Résultante poussée horizontale sur écran H_Q,e + H_R,e | He | 35584.4221 | N
| M_He | 34468.1142 | N.m
Actions verticales stabilisatrices
Charge verticale remblai sur talon | Vr1 | 67200 | N
| x(Vr1) | 1.2 | m
| Mo(Vr1) | 80640 | N.m
Charge verticale remblai sur talon | Vr2 | 4147.2106 | N
| x(Vr2) | 1.4333 | m
| Mo(Vr2) | 5944.3352 | N.m
Poussée verticale Q sur écran : HQ,e*TAN(de) | Vq,e | 1769.0288 | N
| Mo(Vq,e) | 3361.1548 | N.m
Poussée verticale remblai sur écran : HR,e*TAN(de) | VR,e | 4505.4649 | N
| Mo(VR,e) | 8560.3832 | N.m
Poids butée avant | V,bt | 2160 | N
Caractéristiques mécaniques de la bèche | Vb | 1728 | N
| Mo(Vb) | 691.2 | N.m
Force de butée : voir équation (9.5.8) | H_b | 2875.9751 | N
Caractéristiques mécaniques du voile de soutènement en maçonnerie | lm-ta | 1 | m
| V1,m | 5400 | N
| x(V1,m) | 0.4 | m
nombre de chaînages complémentaires à répartir dans le voile (*) | n_ch,m | 0
(*) Voir calcul 4, ELU effort tranchant | V1_ch,m | 0 | N
Poids du voile avec les chaînages (V1,m+V1_ch,m) | Vm | 5400 | N
| Mo_(Vm) | 2160 | N.m
Caractéristiques mécaniques de l'aile de renforcement | ha | 2
| V1,a | 756 | N
| x(V1,a) | 0.65 | m
| Mo(V1,a) | 491.4 | N.m
| V1_ch,a | 1080 | N
| x(V1_ch,a) | 0.9 | m
| Mo(V1_ch,a) | 972 | N.m
V1,a+V1_ch,a | Va | 1836 | N
| Mo(Va) | 1463.4 | N.m
Caractéristiques mécaniques de la semelle (patin + talon) | V2 (ou Vs) | 16416 | N
| x(V2) | 0.95 | m
| Mo(V2) | 15595.2 | N.m
Sollicitations résultantes verticales sur la semelle (sans la butée avant) | VG | 101232.6754 | N
| VQ | 18569.0288 | N
| Mo(VG) | 115054.5184 | N.m
| Mo(VQ) | 23521.1548 | N.m
1/ Vérification au renversement ( ELU_EQU) (sans la butée avant) | Md <= Mr
effet défavorable, gG,dst = 1,1 et gQ,dst = 1,5 = M_H_R,e*1,1 + M_H_Q,e*1,5 | MEd,equ | 43025.2778 | N.m
Moment résistant du au remblai sur semelle : effet favorable, gG = 0,9 | Mo(VG)* 0,9 | 103549.0666 | N.m
Moment résistant charge Q sur semelle : effet favorable gQ = 0 | Mo(VQ) * 0 | 0 | N.m
| MRd,equ | 103549.0666 | N.m
| Vérification | OK
2/ Vérification à l'ELU de la stabilité au glissement
Ed : effet défavorable : H_R_e*1,35+H_Q_e*1,5 | HEd,g | 49543.869 | N
Rd,s = Vd.Tan(ds)/ gRh | gRh | 1.1
VG | Vd | 101232.6754 | N
| Rd,s | 46891.4768 | N
| gRv | 1.4
Rd bèche | Rd,b | 2054.2679 | N
Rd total au glissement | Rd | 48945.7447 | N
| Vérification | Revoir calcul
3/ Vérification à l'ELU de la capacité portante du sol
0,9*VG | VEd,p | 91109.4079 | N
| MEd,p | 60523.7888 | N.m
Centre de poussée de V | x(VEd,p) | 0.6643 | m
| B' | 1.3286 | m
| B'/L | 1.1072
| A' | 1.5943 | m2
Cohésion effective du sol de fondation | c' | 10 | kPa
Pression due à la poussée des terres de butée | q' | 12 | kPa
| Nq | 13.1991
| Nc | 23.9422
| Ng | 12.4316
| Sq | 1.5026
| Sg | 0.66785
| Sc | 1.5438
| m | 1.4746
| iq | 0.46532
| ig | 0.27697
| ic | 0.42149
terme dû à la cohésion | R/A'(c') | 155.797 | kPa
terme dû aux charges latérales | R/A'(q') | 110.7484 | kPa
terme dû au terrain sous la fondation | R/A'(g) | 30.5518 | kPa
| R/A' | 297.0972 | kPa
| gRv | 1.4
| Rd | 338333.194 | N
| Vérification VEd<Rd | OK
4/ Vérification à l'ELU du voile de maçonnerie
Calcul poussée horizontale sur le voile
Ka*q*hm*L*cos(dm) | HQ,v | 7945.9069 | N
| y(HQ,v ) | 1 | m
| M (HQ,v) | 7945.9069 | N.m
1/2*Ka*gR*hm^2*L*cos(dm) | HR,v | 15891.8137 | N
| y(HR,v ) | 0.66667 | m
| M(HR,v) | 10594.5425 | N.m
Résultante horizontale sur écran à l'ELU | Hd,ELU | 33372.8088 | N
| Md,ELU | 26221.4926 | N.m
Calcul de la section d'acier dans l'aile - section 1 (ELU de flexion)
| diamètre acier | 10 | mm
| section acier | 78.5398 | mm2
Hauteur utile section du poteau | d | 0.6 | m
| As_min | 120 | mm2
coefficient As*fyd/(b*d*fd) | Fa/Fb | 0.10995
Bras de levier section : min 0,95 d | z | 0.56702 | m
| tf | 0.2 | m
| beft | 0.66667 | m
second terme de l'équation (5.68) | MRd_max | 79090.9091 | N.m
Mrd_s < MRd_max | Mrd_s | 29583.4691 | N.m
| Md,ELU | 26221.4926 | N.m
| Vérification | OK
| As1 | 120 | mm2
Nombre d'aciers nécessaires par poteau | Nb_A | 2 | Ø | 10
| As1_réel | 157.0796 | mm2
ELU Effort tranchant - Maçonnerie
| Hd_ELU | 33372.8088 | N
| fvd | 0.090909 | MPa
Section cisaillée : maçonnerie + aile de renforcement-section chaînage | Am | 0.3175 | m2
Résistance au cisaillement du voile | VRd_m | 28863.6364 | N
Résistance du chaînage de l'aile | Vch | 6750 | N
Vrd_m + Vch | Vrd | 35613.6364 | N
| Vérif Vrd ≥ Hd_ELU | OK
Nbre de chaînages complémentaires à répartir dans le voile (*) | n_ch_m | 0
(*) pour augmenter la résistance au cisaillement | Vrd_ch | 0 | N
Résistance au cisaillement avec chaînages complémentaires | Vrd | 35613.6364 | N
| Vérification | OK
Vérification de la résistance de la paroi entre les ailes
Pression maximale due à q : Ka*q*10*1,5 | PQ,ELU | 5000 | N/m2
Pression maximale due au remblai : Ka*gR *10*hm*1,35 | PR,ELU | 18000 | N/m2
| PELU | 23000 | N/m2
rapport fxk1/fxk2 | m | 0.25
longueur entre support = lm-ta | ls | 1 | m
| hm/ls | 2
Détermination de a2 (tableau 21, chapitre 5) | a2 | 0.056
Moment sollicitant (plan de rupture vertical) | MEd2,elu | 1288 | N.m/m
Moment résistant Mr2_elu (plan de rupture vertical) : fxd2*z
z = tm^2/6 | z | 0.0066667 | m2
| Mr2_elu | 1212.1212 | N.m/m
| Vérification | Revoir solution (*)
(*) Amélioration de la résistance avec armatures dans les joints d'assise
| dj | 150 | mm
| zj | 142.5 | mm
Armature dans les joints (section totale minimale par m de hauteur) | As_j_mini,total | 60 | mm2/m de hauteur
Pour une seule armature active en traction | As_j_mini | 30 | mm2/m de hauteur
| As_j | 30 | mm2/m de hauteur
| fxd2,app | 0.2788 | MPa
fxd1/fxd2,app | m_j | 0.16303
Détermination de a2 (tableau 21, chapitre 5) | a2 | 0.057
Moment sollicitant (plan de rupture vertical) | Md2_elu | 1311 | N.m/m de hauteur
Eléments du groupe 1 : 0,4 (sauf béton léger), 0,3 sinon | f | 0.3
Moment résistant (plan de rupture vertical) (équation 5.62) | Mr2_elu | 1858.6957 | N.m/m de hauteur
| Vérification | OK
5 - Calcul des aciers de la semelle - section 2 (patin)
Pression moyenne sous la semelle | PEd | 57146.4293 | Pa
Moment dû à la pression du sol | MEd | 3085.9072 | N.m
ELU Flexion | enrobage acier | 30 | mm
| diamètre acier | 8 | mm
| section | 50.2655 | mm2
Hauteur utile section | d | 266 | mm
| As_min | 159.6 | mm2
| z | 239.4 | mm
| Mrd_s | 16653.913 | N.m
| As2 > As_min | 160 | mm2
| Vérification | OK
Nombre d'aciers nécessaires (à répartir dans la longueur de la semelle) | Nb_A | 4 | Ø | 8
Aciers à disposer en partie inférieure de la semelle | As2_réel | 201.0619 | mm2
ELU Effort tranchant (patin) | Vd_ELU | 20572.7146 | N
| k | 1.8671
| Crd,c | 0.12
| rl | 0.00062989
| v1 | 0.25675 | Mpa
| v2 | 0.45072 | MPa
| vrd,c | 0.45072 | MPa
| Vrd,c | 143870.6959 | N
Vrd,c ≤ Vd_ELU | Vérification | OK
6 - Calcul des aciers de la semelle - section 3 (talon)
| x3 | 0.5 | m
| B' | 1.3286 | m
largeur chargée sous la semelle | B'-x3 | 0.8286 | m
Sollicitations dues à la pression sous la semelle | PEd | 57146.4293 | N/m2
| VEd | 56821.5503 | N
| MEd | 23541.0493 | N.m
Sollicitations dues à Vr1 à l'ELU | Vr1 | 90720 | N
| x(Vr1) | 0.7 | m
| MEd(Vr1) | 63504 | N.m
Sollicitations dues à Vr2 à l'ELU | Vr2 | 5598.7343 | N
| x(Vr2) | 0.93333 | m
| Med(Vr2) | 5225.4853 | N.m
Sollicitations dues à la charge Q à l'ELU | VQ | 25200 | N
| x(Q) | 0.7 | m
| MEd(Q) | 17640 | N.m
Sollicitations dues à la poussée du remblai sur l'écran | VR,e | 6082.3776 | N
| x(VR,e) | 1.4 | m
| MEd(VR,e) | 8515.3286 | N.m
Sollicitations dues à la poussée de Q sur l'écran | Vq,e | 2653.5433 | N
| MEd(Vq,e) | 3714.9606 | N.m
Sollicitations dues au poids du talon | Vt_nominal | 12096 | N
à l'ELU | Vt | 16329.6 | N
| x(Vt) | 0.7 | m
| MEd(Vt) | 11430.72 | N.m
Sollicitation totales dans la section 3 | VEd,3 | 89762.7048 | N
| MEd,3 | 86489.4452 | N.m
ELU Flexion | Enrobage acier | 30 | mm
| Diamètre acier | 10 | mm
| section | 78.5398 | mm2
Hauteur utile section | d | 265 | mm
| As_min | 159.6 | mm2
0,9 d | z | 238.5 | mm
| MRd_s | 87104.3478 | N.m
| As3 ( > As_min) | 840 | mm2
| Vérification | OK
Nombre d'aciers nécessaires (à répartir dans la longueur de la semelle) | Nb_A | 11 | Ø | 10
Aciers à disposer en partie supérieure de la semelle | As-réel | 863.938 | mm2
ELU Effort tranchant section 3 | k | 1.8687
| Crd,c | 0.12
| rl | 0.0026415
| v1 | 0.39507 | Mpa
| v2 | 0.45131 | MPa
| vrd,c | 0.45131 | MPa
| Vrd,c | 143518.0818 | N
| Vérification | OK

## Feuil3
Tests Moment résistants Med1 et Med2
Calculs en moments réduits : M/W.l^2
| fxk1/fxk2 | 1
| h | 3 | m
|  | EC6 | bael | analyth.
h/l = 2 | alpha_1 | 0.071 | 0.017417 |  | La valeur 0,071 pour EC6 n'est pas logique (trop forte)
M prédominant | alpha_2 | 0.071 | 0.0966 | 0.125
h/l = 1 | alpha_1 | 0.042 | 0.0368 | 0.125
| alpha_2 | 0.042 | 0.0368 | 0.125
h/l = 0,3 | alpha_1 | 0.008 | 0.12 | 0.125 | La valeur 0,071 pour EC6 n'est pas logique (trop faible)
| alpha_2 | 0.008 | 0.010872
Voir cette bibliographie sur les lignes de rupture
[Sinha 1978] B.P. Sinha, "A simplified ultimate load analysis of laterally loaded model orthotropic brickwork panels of low tensile strength," The Structural Engineer, vol. 56B, no. 4. Dec 1978, pp. 81-84.